江门市技师学院荷塘校区宿舍净水设备直饮水服务采购项目需求书
第一章  用户需求书

一、项目基本情况

	项目名称
	江门市技师学院荷塘校区宿舍净水设备直饮水服务采购项目
	项目编号
	zwb-cgzx-2026-23

	项目最高限制单价（单位：元）
	直饮冷水（常温水）0.38元/升

直饮开水（热水）0.45元/升
	安装期限
	签订合同后20个日历日内完成所有投放设备的安装调试

	饮水机数量（台）
	24
	服务期限
	三年（2026年9月1日至2029年8月31日）

	评标办法
	综合评分法
	现场踏勘
	是

	联系人
	余老师
	联系电话
	0750-3728581


二、投标人资格条件要求

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.营业执照经营范围须与本项目相符。

3.本项目不接受联合体投标。

三、项目需求

1.江门市技师学院荷塘校区宿舍净水设备直饮水服务采购项目，详见报价表（附件5）。

2.投标人按照附件报价表格式填入单价和总价，不得对附件表格的内容做任何修改，否则视为无效。

3.投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于材料、运输、税款、安装（含设备安装调试）及伴随服务在内等费用。

4.供货方式及质量要求：由中标供应商将全新货物按照采购人要求的时间运抵至指定地方存放，并验收货物（名称、品牌、规格型号、数量）交付使用。投标人所提供的饮水机须为全新、未经使用的原厂正品，并符合相关质量与技术规范，同时提供设备检测或安全认证文件，具体要求详见项目验收标准。

5.投标人应提供完整的配送服务方案，提供货物运输服务和装货服务、伴随服务与技术支持、售后服务与质保承诺等服务方案。

6.投标人须具有同类项目供货经验，并提供过往业绩合同证明材料。

四、项目验收标准

（一）质量要求和技术标准

1.整体质量标准：本项目所有直饮水设备、管材、辅材均须符合国家现行饮用水设备安全标准及卫生规范，设备为全新正品、无翻新、无破损、无变形，外观漆面完好、标识齐全清晰，整机结构牢固，安装工艺规整美观，符合校园宿舍公共区域使用标准。

2.安装技术标准：设备安装平整、垂直、固定牢固，无晃动、倾斜现象；给排水管路铺设横平竖直，管路连接密封严密，无渗水、漏水、滴水隐患；管线固定卡扣间距规范，走线整齐有序，预留检修及滤芯更换操作空间，符合安全施工规范。

3.电气安全标准：设备采用独立供电回路及漏电保护装置，接地保护可靠有效；电气线路敷设规范，绝缘层完好、无裸露、无乱接乱搭，防水、防漏电措施到位，设备运行无漏电、短路、打火等安全隐患，满足校园用电安全管理要求。

4.设备性能技术标准：设备通水通电后运行平稳、噪音正常，水泵、加热、温控、控水系统工作灵敏可靠；常温、热水出水正常，温控精准、防干烧、超温保护、缺水保护、故障报警等功能齐全有效，出水流量稳定，启停顺畅，无卡顿、无异常故障。

5.水质卫生标准：设备调试冲洗完成后，出水水质清澈、无杂质、无异味、无浑浊，出水TDS值、卫生指标、过滤效果符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范》标准，满足师生直接饮用要求，水质检测达标后方可验收交付。

6.试运行验收标准：设备完成安装调试后进行连续试运行，试运行期间设备运行稳定，无漏水、无故障停机、无异常报警，各项功能正常使用，整体施工质量、设备质量、使用效果均达到项目设计及使用要求。

7.开水扫码支付验收标准：开水机扫码收费模块软硬件完好，扫码识别灵敏无卡顿，出水计量功能正常，严禁采用预存余额扣费模式，仅支持单次扫码即时扣费，后台交易数据完整可查，设备扫码界面无故障弹窗、无乱扣费、无扫码后不出水问题。

（二）包装和运输

包装运输：服务商全权负责设备全程的包装和运输、合规装卸及现场定点搬运，将设备安全运送至宿舍指定安装点位，全程保障设备外观、配件、性能均完好无损。

（三）安装、调试

1.本项目引入的饮水机设备须安装在学院指定位置、设备的运营维护由服务商自行完成。

2.水电改造：服务商必须在不得破坏原有建筑结构情况下，按照学院指定位置一次性对所有的学生宿舍楼栋、室内电路、给水、排水等进行安装，所需费用由服务商全额承担。水电安装方案需学院总务部审核通过后方可施工。

3.安装调试：服务商对饮水机安装要合理规范，确保公共区域整洁美观，给水、排水管道设计要合理。负责现场安装指导及调试时需服从采购人管理，如因安装中损坏宿舍设施给予修复。安装标准需符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有设备必须保证同时安装到位。

4.投标人需承诺投标产品应为全新饮水机，运营期间饮水机的维护、维修、消毒、检测等费用由服务商负责。

（四）运营管理要求

1.投放反渗透净水设备，满足该宿舍区域学生饮水需求。

2.所有设备的投资建设、维修维护、服务管理等均由服务商负责。

3.经营方式:严格遵守国家法律法规和各级行政管理部门制度，实行承包制，自主经营，自负盈亏。

4.学生实行扫码支付方式消费直饮水，严格按照约定流量价格执行，直饮水温开水价格不得高于0.38元/升，直饮水开水价格不得高于0.45元/升，以投标报价为准。

5.为保证所有设备正常运转及卫生清洁，服务商须定期对设备进行保养与清洗并留存相关记录，每学期需提供具备检测资质的第三方机构出具的水质检测报告。第三方检测单位须持有CMA检验检测机构资质认定证书，检测项目范围需包含涉水产品水质检测，执行国家强制标准《GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准》，无CMA资质的报告校方不予认可。

6.荷塘校区饮水机服务项目运营期间产生的水电费由服务商承担。服务商须按照学院要求安装独立的预充值水电表，无需人工抄表及定期单独核算水电费。水电费标准如下：水费为3.1元/吨，电费为0.63元/度。若遇政府部门调整收费标准，水电费标准将作相应调整。

7.直饮水系统运营期间设备的耗材(如更换滤芯等)、运行、维修维护、设备的更换费用均由服务商承担。

（五）技术要求

江门市技师学院（荷塘校区）按宿舍楼层合理配置饮水机，具体技术参数如下：

1.适用电源:380V 50Hz

2.额定功率:不小于3000W

3.过滤方式:RO反渗透

4.出水方式:两开水/一温开水

5.热胆容量:不小于25L

6.开水出水量:不小于30L/H

7.温开水出水量:不小于150L/H

8.适用水源:市政自来水

9.设备尺寸:长度不大于1000mm，宽度(厚度)不大于500mm，取水高度不低于900mm。安装不锈钢底座。

10.采用高效热能转换技术，有效节能，不得使用冷热水混合降温方式。

11.互联网管理平台具有水质显示、滤芯寿命提示、水质超标提示，GPRS联网等功能，取水方式为扫码支付水费，支持微信和支付宝付费。

12.具备饮水设备水质检验报告。（要求投标人提供第三方检验机构出具的具有CMA或CNAS标识的合格抽样检验报告扫描件并加盖投标人公章。）

13.具备内胆材质检验报告。（要求投标人提供第三方检验机构出具的具有CMA或CNAS标识的合格抽样检验报告扫描件并加盖投标人公章。）

14.具备发热管材质检验报告。（要求投标人提供第三方检验机构出具的具有CMA或CNAS标识的合格抽样检验报告扫描件并加盖投标人公章。）

（六）商务要求

1.服务商需每月对所有饮水机开展全面巡查≥2次；

2.服务商需每季度定期对饮水机进行清洗、消毒≥1次；且每季度向学校提交清洗消毒台账，确保饮水卫生安全；

3.每半年完成全部饮水机滤芯更换，滤芯须提供有效期内广东省涉水产品卫生许可批件及对应产品合格证；滤芯更换同步开展第三方水质检测，水质指标符合国家饮用净水相关标准。服务商完整留存滤芯资质文件、更换作业记录、水质检测报告等资料，定期提交甲方核查，未达标或违规换芯产生的一切责任由服务商承担。

4.饮水机若发生漏水、漏电等突发安全问题，服务商需在接到通知后立即响应，快速处置，并及时更换故障设备或部件，保障学生饮水安全及宿舍环境安全；具备 7×24 小时响应能力；30分钟内响应，1小时内到达现场，24小时内解决问题。

5.饮水机发生故障后，自报障时起算，30分钟内响应，1小时内到达现场，24小时内解决问题。如果饮水机故障在规定时间内仍无法排除，投标人应在随后48小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人代替使用或采取应急措施解决，直至故障产品修复，确保产品的正常使用。

6.本项目运营过程中产生的所有数据（包括但不限于学生个人信息、用水记录、消费明细等）的所有权归采购人所有。服务商仅可为履行本合同之目的使用数据，不得用于任何其他用途。

7.服务商应采取符合国家标准的加密、访问控制等安全措施，保障数据在传输、存储、使用过程中的安全。因服务商原因导致的数据泄露、损毁或丢失，由服务商承担全部法律责任。

8.保险

服务商必须为本项目所投全部设备投保产品责任险和公众责任险（投标人投标时需提供相关产品保险投保证书，保险类型为产品及公众责任险，并加盖投标人单位公章；若在投标时未能提供，则需提供承诺书，承诺在验收前提供相关证明材料）。

①所投商用饮水机均需制造商提供产品责任险，保单型号与投放设备一致，有效期覆盖项目周期，需附保单扫描件（盖制造商公章）。

②服务商须为本项目投保公众责任险，保险责任范围涵盖设备故障引发的全部安全事故责任，并将学校列为附加被保险人。保险期间须覆盖项目全运营周期，保险金额不得低于200万元（含200万元）。

③“服务商应确保在本项目运营期内，上述保险持续有效，不得中断。每次保险到期前30日内，应将续保证明提交给采购人备案。若因服务商原因导致保险失效，采购人有权单方解除合同并要求服务商承担违约责任。

（七）安全责任条款

1.运营安全责任

服务商是本项目饮水机设备及配套供水、供电设施在运营期内的安全责任第一责任人。服务商须对其设备质量、安装施工、日常运营、维护保养、水质安全等全过程承担全部安全责任，确保设备安全稳定运行，杜绝因设备故障、老化、安装不当、维护缺失等原因导致的漏水、漏电、干烧、烫伤、水质污染等安全事故。

2.人员与场地安全

服务商在安装施工、设备维护、故障抢修等作业过程中，应严格遵守安全生产法律法规及采购人校园安全管理规定，做好安全防护措施，设置安全警示标识。作业过程中造成的人员伤亡、财产损失，由服务商承担全部法律责任及赔偿费用。

3.安全事故应急处置

服务商应针对漏水、漏电、水质异常、群体性投诉等突发安全事件，制定专项应急预案，并在合同签订后十五日内报采购人备案。发生安全事故时，服务商须在三十分钟内响应，一小时内到达现场，立即采取停水、断电、隔离、抢修等应急措施，控制事态扩大，同时同步通报采购人。

4.安全责任转移与兜底

①服务商须通过投保产品责任险、公众责任险等方式，将运营安全风险向保险机构转移。保险责任范围须覆盖设备质量缺陷、安装施工事故、运营维护过失、漏水漏电致损等常见风险。

②在任何情况下，保险赔偿不足或保险不予赔付的部分，均由服务商自行承担。服务商不得以已投保为由，免除或减轻其对采购人、学生及第三方应承担的侵权或违约赔偿责任。

5.采购人的监督权

服务商对采购人及政府监管部门提出的安全隐患整改要求，须在规定期限内无条件执行。若服务商拒不整改或整改不到位，采购人有权视情节轻重采取扣除履约保证金、暂停设备运营直至解除合同等措施，由此造成的一切损失由服务商承担。

五、付款方式

1.履约保证金：乙方应于本合同生效后【10】个工作日内，向甲方缴纳履约保证金【壹万元整】（¥10,000.00）。乙方可自主选择以下任一形式提交：（1）银行转账至甲方指定账户；（2）提交由银行开具的不可撤销的履约保函。在本合同项下全部服务履行完毕并经甲方最终验收合格后，甲方应于【30】个工作日内，将履约保证金（或保函正本）无息退还给乙方。采用保函形式的，到期后自动失效。

2.管理费：设备管理费30元/台/月，一年按10个月收取，每半年结算一次。

3.水电费：按学院要求安装独立的预充值水电表，无需人工抄表及定期单独计算水电费，费用由服务商负责。（水费标准：3.1元/吨，电费标准：0.63元/度。如遇政府部门调价，则做相应调整）

六、现场踏勘

1.本项目在公示期内（节假日除外）每天上午10：00～11：00时（其他时段不受理）接受电话预约。业务联系人：岑老师 电话：0750-3073908。

2.投标人按约定时间在校门口等待（江门市蓬江区荷塘镇启富路1号），由总务部工作人员带领现场踏勘，各投标人踏勘现场的人数不得多于3人，须服从现场工作人员管理。

第二章  评分标准
江门市技师学院荷塘校区宿舍净水设备直饮水服务采购项目评分标准
	评审因素
	评审标准

	分值构成
	商务部分40分
技术部分40分
报价得分20分

	商务部分

（40分）
	企业资质

（10分）
	1.投标人具有质量管理体系认证证书的得1分；
2.投标人具有环境管理体系认证证书得1分；
3.投标人具有职业健康管理体系认证证书得1分；
4.投标人具有服务管理体系认证证书的得1分；
5.投标人具有个人身份信息保护管理体系认证证书的得1分；
6.投标人具有合同能源管理服务认证证书的得1分；
7.投标人具有节能技术服务认证证书的得1分；
8.投标人具有履约能力测评体系认证证书的得1分；
9.投标人具有信息系统安全等级保护备案证书的得1分。
10.投标人持有有效供应商诚信合规类信用证书的得1分，没有不得分。
注：需同时提供：①认证证书复印件；②提供以上证书在全国认证认可信息公共服务平台的查询结果截图，认证证书状态须显示“有效”。以上材料均需加盖投标人公章，不提供不得分。

	
	相关业绩

（18分）
	投标人自2022年1月1日以来具有同类型项目经验，每提供一份得6分，最高得18分。

注：须同时提供合同关键页复印件加盖投标人公章（至少包含：用户单位名称、项目名称、主要采购内容、合同签订日期、甲乙双方盖章页）。时间以合同签订日期或合同中载明的履约起始/生效日期或相关文件的落款时间为准。同一采购单位同一项目内容的多份合同的，只能算一份。不提供或缺项漏项或模糊不清专家无法认定的不得分。

	
	技术人员资质

（12分）
	为保证项目的成熟、稳定运行，投标人应当具备软件平台维护人员、售后维护人员、施工人员；（满分12分）
1.投标人软件平台维护人员具有国家政府部门颁发的全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）证书（中级或以上资格证书）每证得2分，最高得6分。
2.投标人售后维护人员持有电工作业证书，提供一个得2分，最高得6分。
以上维护人员不能互相兼任；
投标时提供以上证书复印件并加盖投标人公章，证书持有人需提供在投标截止时间前6个月内任意1个月投标人为相关人员连续缴纳的社保证明材料，否则不得分。

	技术部分（40分）
	需求响应情况

（22分）
	对投标人提交的《需求响应表》（详见附件6）全部内容响应情况进行评审。完全满足或优于技术要求的，得22分;每有一项负偏离的扣1分，扣完为止。

	
	进场施工方案

（4分）
	考查投标人在响应文件中针对本项目编制的进场施工方案，包含三项内容：①对项目现场情况的施工总体部署描述；②梳理施工重难点并配套对应解决措施；③施工期间安全、人员、设备应急防控相关安排；④有详细的施工进度计划说明及进度保证措施。评审小组根据服务方案进行评分，方案内每清晰载明其中一项内容的，得 1 分，最高得 4 分。

	
	运行和经营模式

（5分）
	考查投标人在响应文件中针对本项目编制的运行经营管理方案，包含五项内容：①项目岗位组织架构与人员分工安排；②日常巡检、水质检测、设备清洁常态化管理要求；③水质、用电安全常态化管理制度；④设备故障报修、用户投诉闭环处理流程；⑤水质突发异常、用户纠纷应急处置安排。评审小组根据服务方案进行评分，方案内每清晰载明其中一项内容的，得 1 分，最高得 5 分。

	
	用户赔付方案

（4分）
	考查投标人在响应文件中编制的用户损失赔付方案，包含四项内容：①明确故障赔付受理响应时长；②区分人身、财产损失的分级赔付标准；③完整列明赔付申请、核实、发放全流程；④说明赔付资金兜底保障方式。评审小组根据服务方案进行评分，方案内每清晰载明其中一项内容的，得 1 分，最高得 4 分。

	
	售后服务

（5分）
	考查投标人在响应文件中针对本项目编制的售后服务方案，包含五项内容：①本地运维服务人员与服务网点配置说明；②区分一般故障、水质重大故障的到场处置时限；③水质检测、滤芯更换、设备定期维保周期安排；④核心配件备品备件储备保障说明；⑤全年定期巡检、设备清洁消毒服务计划。评审小组根据服务方案进行评分，方案内每清晰载明其中一项内容的，得 1 分，最高得 5 分。

	投标报价（20分）
	直饮冷水（常温水）价格报价得分

(10分)
	满足要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：各有效报价得分=(评审基准价÷投标报价)×100×10%。

	
	直饮开水（热水）价格报价得分

(10分)
	满足要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：各有效报价得分=(评审基准价÷投标报价)×100×10%。


注：根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号。评审中出现下列情形之一的，评审委员会（评标小组）应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值×65%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价×65%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

4.评审委员会（评标小组）基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会（评标小组）启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会（评标小组）依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会（评标小组）应当将其作为无效投标（响应）处理。

评审委员会（评标小组）借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料一并归档。
第三章  响应文件资料组成及相关要求

1.封面（注明参与投标项目名称、单位、联系人、联系电话、正本或副本等信息）加盖公章，贴在密封袋面和投标文件封面（详见附件1）。

2.投标资质证明文件。

①投标人资格声明函（详见附件2）。

②无重大违法记录声明函（详见附件3）。

③有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。

④法定代表人（或经营者）身份证复印件。

3.服务承诺书包括供货时效、送货服务、产品质量服务、售后服务等（详见附件4）。

4.项目报价表（详见附件5）

5.企业资质

6.相关业绩

7.技术人员资质

8.需求响应表（详见附件6）

9.进场施工方案

10.运行经营管理方案

11.用户赔付方案

12.售后服务方案
响应文件所有材料须加盖公章，一正本两副本，三份各自独立密封，在封面显著位置清楚标明“正本”或“副本”字样。如正本和副本内容不一致以正本书面文件为准。A4纸规格，加盖公章，顺序装订。密封文件袋须用封条密封加盖公章。

注：投标人可根据项目需求内容添加响应文件资料。

附件1：

封面：
江门市技师学院荷塘校区

宿舍净水设备直饮水服务采购项目

项目编号：zwb-cgzx-2026-23
响

应

文

件
（正本/副本）

投标人（盖章）：

法定代表人（或经营者）或委托代理人（签字）：

日期： 年 月 日

封面粘贴要求：按统一格式，完善相关资料后打印贴于档案袋正面

注意：请选择正本或副本，并加盖单位公章。

[image: image1.jpg]



封条粘贴要求：密封条须贴在档案袋封口处，盖骑缝公章。

注意：下图仅供参考，密封条粘贴及盖章位置按需处理。

[image: image2.jpg]e R

E fmmm






附件2：

投标人资格声明函

致：江门市技师学院

（投标人）郑重承诺：我单位在参与投标前已详细研究了本次招标的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我单位完全明白并认为此招标没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我单位同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我单位与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

如果本承诺与事实不符，我单位愿意无条件承担由此给本项目带来的一切后果(包括经济损失)。

投标人名称：（全称、盖章）  
法定代表人（或经营者）或授权代表：（签字）  
日期：年月日

附件3：

无重大违法记录声明函

致：江门市技师学院

（投标人）郑重承诺：我单位在参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（包括因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），无政府采购严重违法失信行为。

如果本承诺与事实不符，我单位愿意无条件承担由此给本项目带来的一切后果(包括经济损失)。

投标人名称：（全称、盖章）  
法定代表人（或经营者）或授权代表：（签字）  
日期：年月日
附件4：

服务承诺书

致：江门市技师学院

对于              项目（项目编号：               ），我单位郑重承诺如中标/成交，我单位严格落实项目需求以下条款：(建议逐条复制项目需求相关条款原文)

1.

2.

3.

.........
特此承诺。

投标人名称：（全称、盖章）  
法定代表人（或经营者）或授权代表：（签字）  
日期：年月日
附件5：

江门市技师学院荷塘校区宿舍净水设备直饮水服务采购项目报价表

投标报价单位（盖章）：
	报价名称
	投标报价（元/升）
	安装期限
	服务期限

	直饮冷水（常温水）
	（小写金额）          
	签订合同后20个日历日内完成所有投放设备的安装调试
	三年（2026年9月1日至2029年8月31日）

	
	（大写金额）          
	
	

	直饮开水（热水）
	（小写金额）          
	
	

	
	（大写金额）          
	
	


注：投标人不得对报价表的格式和内容进行修改，填表字迹清晰。

附件6：

需求响应表

	序号
	物资名称
采购文件规定的技术和服务要求
	投标文件响应情况的具体内容
	是否偏离
	备注

	
	饮水机技术参数
	适用电源:380V 50Hz
	
	
	

	
	
	额定功率:不小于3000W
	
	
	

	
	
	过滤方式:RO反渗透
	
	
	

	
	
	出水方式:两开水/一温开水
	
	
	

	
	
	热胆容量:不小于25L
	
	
	

	
	
	开水出水量:不小于30L/H
	
	
	

	
	
	温开水出水量:不小于150L/H
	
	
	

	
	
	适用水源:市政自来水
	
	
	

	
	
	设备尺寸:长度不大于1000mm，宽度(厚度)不大于500mm，取水高度不低于900mm。安装不锈钢底座。
	
	
	

	
	
	采用高效热能转换技术，有效节能，不得使用冷热水混合降温方式。
	
	
	

	
	
	互联网管理平台具有水质显示、滤芯寿命提示、水质超标提示，GPRS联网等功能，取水方式为扫码支付水费，支持微信和支付宝付费。
	
	
	

	
	
	具备饮水设备水质检验报告。（要求投标人提供第三方检验机构出具的具有CMA或CNAS标识的合格抽样检验报告扫描件并加盖投标人公章。）
	
	
	

	
	
	具备内胆材质检验报告。（要求投标人提供第三方检验机构出具的具有CMA或CNAS标识的合格抽样检验报告扫描件并加盖投标人公章。）
	
	
	

	
	
	具备发热管材质检验报告。（要求投标人提供第三方检验机构出具的具有CMA或CNAS标识的合格抽样检验报告扫描件并加盖投标人公章。）
	
	
	

	
	商务要求
	服务商需每月对所有饮水机开展全面巡查≥2次；
	
	
	

	
	
	服务商需每季度定期对饮水机进行清洗、消毒≥1次；且每季度向学校提交清洗消毒台账，确保饮水卫生安全；
	
	
	

	
	
	每半年完成全部饮水机滤芯更换，滤芯须提供有效期内广东省涉水产品卫生许可批件及对应产品合格证；滤芯更换同步开展第三方水质检测，水质指标符合国家饮用净水相关标准。服务商完整留存滤芯资质文件、更换作业记录、水质检测报告等资料，定期提交甲方核查，未达标或违规换芯产生的一切责任由服务商承担。
	
	
	

	
	
	饮水机若发生漏水、漏电等突发安全问题，服务商需在接到通知后立即响应，快速处置，并及时更换故障设备或部件，保障学生饮水安全及宿舍环境安全；具备 7×24 小时响应能力；30分钟内响应，1小时内到达现场，24小时内解决问题。
	
	
	

	
	
	饮水机发生故障后，自报障时起算，30分钟内响应，1小时内到达现场，24小时内解决问题。如果饮水机故障在规定时间内仍无法排除，投标人应在随后48小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人代替使用或采取应急措施解决，直至故障产品修复，确保产品的正常使用。
	
	
	

	
	
	本项目运营过程中产生的所有数据（包括但不限于学生个人信息、用水记录、消费明细等）的所有权归采购人所有。服务商仅可为履行本合同之目的使用数据，不得用于任何其他用途。
	
	
	

	
	
	服务商应采取符合国家标准的加密、访问控制等安全措施，保障数据在传输、存储、使用过程中的安全。因服务商原因导致的数据泄露、损毁或丢失，由服务商承担全部法律责任。
	
	
	

	
	
	服务商必须为本项目所投全部设备投保产品责任险和公众责任险（投标人投标时需提供相关产品保险投保证书，保险类型为产品及公众责任险，并加盖投标人单位公章；若在投标时未能提供，则需提供承诺书，承诺在验收前提供相关证明材料）。
①所投商用饮水机均需制造商提供产品责任险，保单型号与投放设备一致，有效期覆盖项目周期，需附保单扫描件（盖制造商公章）。
②服务商须为本项目投保公众责任险，保险责任范围涵盖设备故障引发的全部安全事故责任，并将学校列为附加被保险人。保险期间须覆盖项目全运营周期，保险金额不得低于200万元（含200万元）。
③服务商应确保在本项目运营期内，上述保险持续有效，不得中断。每次保险到期前30日内，应将续保证明提交给采购人备案。若因服务商原因导致保险失效，采购人有权单方解除合同并要求服务商承担违约责任。
	
	
	


说明：

“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

3.“备注”处可填写偏离情况的说明。
